Příloha č.3

Protokol ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu KVK Anhydritový potěr 20 MPa, 30MPa

- Investor:	___________________________________________________________

Stavba:	______________________________________________________________

Topenářská firma:	_______________________

Stavbyvedoucí       _______________________

Systém podlahového topení:	______________________________________________

Pokládka potěru dne:	____________________________________________________

Fáze 1.

Ohřev (kombinace funkčního vytápění a vytápění pro řádné vysychání potěru) zahájen dne:_________________	(nejdříve 7 dnů po pokládce potěru). Upozornění: Během fáze vytápění za účelem vysušení potěru řádně větrat!

|  | Datum | Vstupní teplota °C (max. 55°C) | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. - 3. den |  | Ohřev na + 25°C, pokles v noci mimo provoz |  |
| 4. den |  | Ohřev na + 35°C, pokles v noci mimo provoz |  |
| 5. den |  | Ohřev na + 45°C, pokles v noci mimo provoz |  |
| 6. den |  | Ohřev na + 55°C, pokles v noci mimo provoz |  |
| Od 7. dne |  | Maximální vstupní teplota, + 55°C, vypnutý noční pokles teploty až do docílení požadované hodnoty zbytkové vlhkosti (zkouška pomocí fólie a CM přístroje) |  |
| Poslední den |  | Dosaženo vyzrálosti* potěru pro pokládku NV |  |
| * vyzrálost potěru je závislá na druhu podlahové krytiny ≤ 0,3 % případně ≤ 1,0 % CM |  |  |  |

Fáze 2.

- Zkouška vyschnutí potěru (zkouška fólií)**:

| Datum | Zkouška fólií - potěr suchý ANO/NE | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ** nenahrazuje měření CM přístrojem před zahájením pokládky podlahové krytiny |  |  |

Fáze 3.

- Pokles vstupní teploty:

|  | Datum | Vstupní teplota °C | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ______ den |  | Pokles vstupní teploty na + 45°C Pokles v noci mimo provoz |  |
| ______ den |  | Pokles vstupní teploty na + 35°C Pokles v noci mimo provoz |  |
| ______ den |  | Pokles vstupní teploty na + 25°C Pokles v noci mimo provoz |  |

Fáze 4.

- Zkouška CM přístrojem. Podlahová krytina – typ: _______________________________

| Datum | Měření CM přístrojem (%) | Podpis |
| --- | --- | --- |

________________________				____________________________

Místo / datum						Podpis (investor, topenář, architekt

nebo projektant)

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., nezodpovídají za vady a případné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo zpracování výrobku.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Kunčice 150

543 61 Kunčice nad Labem

Tel.: +420 499 455 212, 208

Fax: +420 499 455 112

e-mail: obchod@kvk.cz

infolinka: 800 158 527

www.kvk.cz